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АДМИНИСТРАЦИЯ
 АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	31.03.2025
	с. Анучино
	№
	№  261



Об утверждении 
Порядка(плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Анучинском муниципальном округе 

[bookmark: _Hlk63322816]        Во исполнение распоряжения Правительства Приморского края от 09.01.2025 г. № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов», с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Анучинского муниципального округа Приморского края к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь Уставом Анучинского муниципального округа Приморского края, администрация Анучинского муниципального округа Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок(план)действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Анучинском муниципальном округе. 
2.  Постановление администрации Анучинского муниципального района от 01.09.2015г. № 311 «Об утверждении Порядка ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов на территории Анучинского муниципального района», отменить.
3. Аппарату администрации Анучинского муниципального округа (Бурдейной) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Анучинского муниципального округа
 И. В. Дубовцева.
     

Врио главы 
Анучинского муниципального округа                                            А.Я. Янчук





























[bookmark: _Hlk194997490]УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Анучинского муниципального округа
	от «31» марта 2025г.№261

                                                  Порядок
 Порядок(план)действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Анучинском муниципальном округе.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами в области предоставления коммунальных услуг потребителям, на основании:
Жилищного кодекса Российской Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003 № 115;
- Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ.
1.2. Действие Порядка распространяется в отношении организаций (учреждений, органов местного самоуправления, предприятий, юридических лиц), участвующих в процессе обеспечения и взаимодействия при ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия при устранении аварий и инцидентов, и предоставления коммунальных услуг потребителям Анучинского муниципального округа Приморского края.
Авариями в тепловых сетях считаются:
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов;
- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C). Функциональными отказами (инцидентами) в системах теплоснабжения считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении. Инцидентами в тепловых сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период. Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:
- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине энергоснабжающей организации;
- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;
- теплопроводы и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

1.9. Авариями в водопроводных сетях считаются:
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов водопроводных сетей в течение года, восстановление работоспособности, которых продолжается более 24 часов;
- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшие перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов.

1.10. Технологическими отказами в водопроводных сетях считаются:
- неисправности трубопроводов водопроводных сетей, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче воды потребителям свыше 4 до 8 часов, прекращение водоснабжения объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия таб. 26 СП 31.13330.2021  (не менее 6 часов).
1.11. Функциональными отказами (инцидентами) в водопроводных сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий.
1.12. Инцидентами в водопроводных сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний.
1.13. Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:
- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине энергоснабжающей организации;
- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;
- водопроводы и системы водоснабжения объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала водоснабжающей организации.

1.14. Авариями в электрических сетях считаются:
- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности, которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;
- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:
- воздушная линия за период более 3 суток;
- кабельная линия за период более 10 суток;
-. неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:
- одного и более потребителей первой категории, превышающей время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;
- одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;
- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

1.15. Технологическими отказами в электрических сетях считаются:
- неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение не более 7 суток после выхода его из строя;
- неисправности питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:
- воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток;
- кабельная линия за период от 2 до 10 суток;
- неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:
- одного и более потребителей первой категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ, продолжительностью от 3 до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;
- одного и более потребителей второй категории продолжительностью от 3 до 10 часов;
- одного и более потребителей третьей категории продолжительностью от 10 до 24 часов.

1.16. Функциональными отказами в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвавшие последствий, а также:
- выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников, трансформаторов и др., не относящихся к основному оборудованию;
- выход из строя устройств АПВ, АВР, релейной защиты, телемеханики.

1.17. Не относится к инцидентам в электрических сетях вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах, в силовых и масляных выключателях, подтяжка болтовых соединений в РП, ТП, выправка опор, устранение других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения потребителей и т.д.), выявленных при профилактическом осмотре и контроле.

1.18. Электроприемники аварийной брони электроснабжения – дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализации, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.

1.19. Авариями в многоквартирных домах являются:
- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, инженерных сетей внутридомового имущества (сетей теплоснабжения в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается 36 часов);
- повреждение трубопроводов тепловой сети, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов;
- повреждение трубопроводов водопроводных сетей в течение года, восстановление работоспособности которых продолжается более 24 часов;
- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью выше 16 часов;
- разрушение (повреждение) основного электрооборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя, а также неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения;
- отключение одного и более потребителей первой категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала управляющих организаций, ТСЖ, собственников многоквартирных домов или лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- отключение одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала управляющих организаций, ТСЖ, собственников многоквартирных домов или лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- отключение одного и более потребителей третьей категории 
продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала управляющих организаций, ТСЖ, собственников многоквартирных домов или лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

1.20. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей представлена в таблице № 1:

Таблица № 1
	Число потребителей тепловой энергии
	Число теплоснабжающих (теплосетевых) организаций
	Тип используемого топлива
	Протяженность тепловых сетей,                       км

	
	
	Мазут
	Уголь
	Диз. топливо
	

	Жилищный фонд – 46 ед.;
Объекты социального, культурного и бытового назначения – 48 ед.;
Объекты здравоохранения – 6 ед.;
Прочие – 67ед.
	1 организация                                     (10 котельных)
	+
	+
	   -
	20,6




1.21. Единой теплоснабжающей организацией на территории Анучинского муниципального округа является КГУП «Примтеплоэнерго» (постановление администрации Анучинского МО от 03.02.2021г.№97)
1.22.  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории округа разработана «Схема теплоснабжения Анучинского муниципального округа»


2. Порядок ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах 
2.1 Все сообщения о нарушениях технологического процесса, об авариях на объектах и сетях жилищно-коммунального хозяйства, а также от населения округа поступают в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Анучинского муниципального округа Приморского края (тел.: 8 (42362) 97-0-66). 
2.2. Диспетчер ЕДДС в течение 30 минут оценивает ситуацию и ставит в известность о случившейся аварии главу Анучинского муниципального округа Приморского края, первого заместителя главы администрации округа и начальников отделов жизнеобеспечения и ГО и ЧС администрации округа, принимает первоочередные организационные меры по ликвидации аварии, а также сообщает ответственным за эксплуатацию объекта, где произошла авария.
Лицо, ответственное за эксплуатацию объекта, в рабочее время в течение одного часа оповещает телефонограммой о месте повреждения представителей коммунальных и других предприятий, имеющих отношение к месту аварии, для согласования работ по устранению возникшей аварии (в нерабочее время - в течение двух часов).
2.3. Ресурсоснабжающие организации (РСО), при получении телефонограммы, немедленно направляют своего представителя на место аварии.
2.4. Руководители РСО после обнаружения аварии немедленно организуют работы на сетях, системах и объектах по ликвидации последствий аварийной ситуации и сообщают о принятых мерах начальнику отдела жизнеобеспечения или начальнику отдела ГО и ЧС администрации округа.
Информация РСО должна содержать следующие сведения:
наименование и адрес объекта аварии;
краткое описание причин и характера аварии;
время начала прекращения подачи энергоресурсов по потребителям;
перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов, и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов;
время начала работ по ликвидации аварии, количество аварийных бригад и их численность, ответственное лицо РСО за организацию и ход работы на объекте аварии, контактный телефон;
планируемое время прекращения работ.
- объем повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя, в том числе по видам представлен в таблице № 2:

Таблица № 2

	Наименование коммуникаций,
энергосистем
	Показатели параметров состояния

	ЛЭП (распределительные сети)
	Мощность (кВ), протяженность (км), 
кол-во опор (шт.), 
кол-во трансформаторных подстанций (шт.)  

	Наименование коммуникаций,
энергосистем
	Показатели параметров состояния

	Линии связи                 
	Протяженность (км), характеристика линий связи                        

	Системы водоснабжения и     
канализации                 
	Протяженность (м), тип, диаметр труб (мм), 
давление (кгс/см2), 
для оборудования - мощность, тип и количество                             

	Системы теплоснабжения      
	Протяженность (м), тип, диаметр труб (мм),         давление (кгс/см2), 
для оборудования - мощность, тип и количество                               



2.5. Начальник отдела жизнеобеспечения, начальник отдела ГО и ЧС администрации округа докладывают обстановку первому заместителю главы администрации округа, организовывают комиссионное обследование аварийного объекта, производят оценку ситуации и при необходимости привлекают к устранению аварии и ее последствий прочие службы жилищно-коммунального хозяйства округа.
2.6. Если для устранения аварии возникнет необходимость в привлечении дополнительного количества специалистов, специализированной техники, оборудования и материалов, то руководство РСО или аварийная служба РСО, на котором произошла авария, сообщает об этом в аварийные службы других предприятий. Последние обязаны в минимальный срок предоставить в распоряжение службы предприятия, на котором произошла авария, необходимых специалистов и технику.
2.7. РСО, на котором произошла авария, обязано произвести оплату за привлечение и использование специалистов и техники других предприятий после ее устранения, по предъявлении необходимых документов.
2.8. Руководство РСО, на которой произошла авария, обязано постоянно информировать диспетчера ЕДДС о ходе работ по ликвидации аварии и ее последствий. При возникновении техногенных аварий и стихийных бедствий, угрожающих системам жизнеобеспечения округа, и в случае, когда объявлена чрезвычайная ситуация, аварийные службы всех предприятий переходят в непосредственное подчинение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Анучинского муниципального округа Приморского края и действуют под ее руководством.
2.9. Для определения и ликвидации повреждения исполнителю работ предоставляется право вскрытия проезжей части дороги, с предварительным уведомлением начальника отдела жизнеобеспечения или первого заместителя главы администрации, в целях ограничения, изменений маршрутов и обеспечения безопасности движения автотранспорта, с последующим восстановлением дорожного покрытия.
При повреждении подземных коммуникаций жилищно-коммунальными службами производителем работ незамедлительно оповещается ЕДДС. Повреждения устраняются силами производителя работ.
При аварийных ситуациях на объектах соцкультбыта отключение поврежденных сетей производит их владелец. Самовольное отключение и включение теплотрасс и водопроводных сетей для ликвидации повреждения (аварии) потребителем в период отопительного сезона не допускается. После ликвидации повреждения руководитель объекта ставит в известность диспетчера тепло- и водоснабжающей организации и, по его команде, осуществляет пуск теплоносителя или воды.
2.10. Сроки проведения ремонтных работ с отключением потребителей от электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения согласовываются с администрацией Анучинского муниципального округа Приморского края и не должны превышать установленного срока указанного в приложении 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг.
2.11. При длительном времени устранения аварии руководитель предприятия, на котором произошла авария, производит оповещение населения через администрации сельских поселений, а также диспетчерские службы предприятий округа.
2.12. Контроль и координация деятельности служб Анучинского муниципального округа Приморского края по ликвидации аварий и их последствий возлагается на первого заместителя главы администрации Анучинского муниципального округа Приморского края.

3.Порядок действий администрации округа, организаций и служб
при возникновении аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения

Таблица № 3

	№
п/п
	Мероприятия
	Исполнитель
	Адресат
предоставления информации

	1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемое  обслуживающим персоналом в расчетные сроки

	1.1
	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия жизнеобеспечения (далее в табл. – ЖКХ) 
	Дежурный предприятия ЖКХ
	Руководитель предприятия ЖКХ, соответствующие службы предприятия ЖКХ, ЖКХ, ЕДДС Анучинского муниципального округа

	1.2
	Ликвидация аварийной ситуации на объекте
	Обслуживающий персонал
	Руководитель предприятия ЖКХ

	1.3
	Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим
	Дежурный предприятия ЖКХ
	Руководитель предприятия ЖКХ, соответствующие службы предприятия ЖКХ, ЕДДС администрации

	2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

	2.1
	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия ЖКХ
	Дежурный предприятия ЖКХ
	Руководитель предприятия ЖКХ, соответствующие службы предприятия ЖКХ, ЕДДС Анучинского муниципального округа, управление жизнеобеспечения администрации 

	2.6
	Оповещение населения
	ГОЧС,ЕДДС
	Средства массовой информации, соцсети.

	2.7
	Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации
	Дежурная смена (по докладам старших исполнителей аварийно-восстановительных работ предприятия и привлеченных организаций)
	Руководство администрации, ЕДДС

	2.8
	Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим
	Дежурная смена
	Руководство предприятия ЖКХ

	2.9
	Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим
	Руководитель РСО
	Глава округа, ЕДДС администрации




3.Расчет допустимого времени при устранении аварийных нарушений теплоснабжения. Расчет допустимого времени устранения аварий и 
инцидентов в системах отопления жилых домов на территории Анучинского муниципального округа

        На территории Анучинского муниципального округа Приморского края расположены многоквартирные дома в количестве 46 единиц. Многоквартирные дома в селах Анучино, Новогордеевка, Староварваровка, Чернышевка, Тихоречное имеют следующие коммунальные услуги: тепло-, электро-, водоснабжение и водоотведение. В селе Пухово - тепло-, электроснабжение. 
       Данные дома отапливаются от котельных, жилищно-коммунальные услуги по теплоснабжению предоставляет Тепловой район «Анучинский» Арсеньевского  КГУП «Примтеплоэнерго». 
       Материал стен МКД: кирпич, панель железобетонная.
По методике, приведенной в Указаниях по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, разработанных академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и утвержденных ОАО "Роскоммунэнерго" 26.06.89, и в рекомендациях СНиП 41-02-2003 произведем расчет допустимого времени устранения аварий.
     Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
     Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.
     Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
   Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °С;
промышленных зданий до 8 °С.
  Третья категория - остальные потребители.
  При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:
   подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
   подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1.
таблица 1  
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для    проектирования отопления tо, °С

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	    
     Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.


       Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых и промышленных зданий приведены в таблице 2.
Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства
 Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 3.
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                   таблица 2
Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха
	Коэффициент аккумуляции, ч
	Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С

	
	±0
	-10
	-20
	-30

	20
	0,8
	1,4
	1,8
	2,4

	40
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	60
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0


 
       На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.
       Коэффициент аккумуляции:  
- в кирпичных жилых зданиях с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25: угловые – 65-60; средние – 100-65;
- в панельных серии 1-605А: 42 (наименьший).
    Средняя температура наружного воздуха в зимний период, в наиболее холодное время, составила – 25,6 0С.
     Темп падения температуры в кирпичных домах составляет 1,0 0С в час.
    Темп падения температуры в панельных домах составляет 1,5 0С в час.
    Кирпичный многоквартирный дом:
     Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1 и составляет 10 ч.
     Панельный многоквартирный дом:
     Время снижения температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,5 и составляет 6,5 ч.
     При отключении в результате аварии от теплоснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Анучинского муниципального округа, время на устранение аварий в кирпичных домах составляет не более 10 часов; в панельных домах не более 6,5 часов.
     Если в результате аварии отключено несколько МКД, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии производится по дому, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.
Промышленные здания, с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича коэффициент остекления 0,15 - 0,3)- коэффициент 25-14.
На основании приведенных данных оценивается время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.
Пример расчета. В отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного воздуха -20°С, то по таблице № 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1°С в час. Время снижения температуры в квартире с +18°С до +8°С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 - 8) / 1,1 и составит 9 часов. Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

 Допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов, отапливаемых т/р «Анучинский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго», при полном отключении подачи тепла:
таблица 3

	
Тип здания

	Коэффициент
аккумуляции, час.
	Темп падения температуры внутри
здания, град. С/час, при температуре
наружного воздуха, град. С

	
	
	± 0
	-10
	-20
	-31

	1.1. Панельный жилой дом
	25
	0,8
	1,4
	1,8
	2,4

	
Тип здания

	Коэффициент
аккумуляции, час.
	Темп падения температуры внутри
здания, град. С/час, при температуре
наружного воздуха, град. С

	
	
	± 0
	-10
	-20
	-31

	1.2. Время устранения аварий при температуре наружного воздуха, час.
	12,5
	7,14
	5,6
	4,2

	2.1. Панельный жилой дом с утеплением стен
	42
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	2.2. Время устранения аварий при температуре наружного воздуха, час.
	20
	12,5
	9
	6,7

	3.1. Кирпичный жилой дом
	60
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0

	3.2. Время устранения аварий при температуре наружного воздуха, час.
	25
	16,7
	12,5
	10



Допустимое время устранения аварий и восстановления теплоснабжения на трубопроводах тепловых сетей, час.:
Таблица 4 
	№ п/п
	Наименование работ
	Диаметры трубопроводов, мм

	
	
	57-219
	273
	*

	1
	Отключение дефектного участка, ограждение при необходимости
	0,5
	0,5
	

	2
	Откачка воды из затопленных камер, каналов (при необходимости)
	1,0
	2,0
	

	3
	Опорожнение отключенного участка (при необходимости)
	0,5
	1,0
	

	4
	Вскрытие дефектного участка теплосети, определение размеров и границ дефекта
	1,0
	1,5
	

	5
	Вырезка дефектного участка
	0,5
	0,5
	

	6
	Подготовка участка под укладку новой трубы 
	0,5
	0,5
	

	7
	Установка новой трубы и сварка стыков
	1,05
	2,0
	

	8
	Заполнение отклоненного участка, восстановление теплоснабжения потребителей 
	1,0
	1,5
	

	Итого для подземной прокладки тепловой сети:
	6,5
	8,5
	

	Итого для надземной прокладки тепловой сети:
	4,5
	5,0
	



График ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей в осенне-зимний период:

Таблица5
	№ п/п
	Наименование потребителя
	Нагрузка Гкал/час
	Очередь ограничения, Гкал/час

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	сторонние потребители
	0,6427
	0,6427
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Здание администрации 
	0,259

	
	0,259
	
	
	
	
	
	

	3
	Объекты культуры
	0,3442
	
	
	0,3442
	
	
	
	
	

	4
	Спортивные сооружения и объекты внешкольной работы
	0,116
	
	
	
	0,116
	
	
	
	

	5
	Объекты управления образования
	0,8573
	
	
	
	
	0,8573
	
	
	

	6
	Жилые дома
	3,275
	
	
	
	
	
	3,275
	
	

	7
	Детские сады
	0,2225
	
	
	
	
	
	
	0,2225
	

	8
	Объекты здраво- охранения
	0,2697
	
	
	
	
	
	
	
	0,2697

	
	Итого:
	5,9864
	0,6427
	0,259
	0,3442
	0,116
	0,8573
	3,275
	0,2225
	0,2697



В соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012  №154	«О требованиях к схемам теплоснвбжения,порядку их утверждения» при численности до 10 тыс.человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требований, указанных в п. 3-49 требований к схемам теплоснабжения и п.12-24 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения не является обязательным.
4.Наличие материально-технического обеспечения и  резервных мощностей
Главная цель подготовки к отопительному сезону — обеспечить стабильное энергоснабжение в холодный период.	
Для быстрого проведения работ по ограничению распространения аварий в тепловых сетях и ликвидации повреждений эксплуатирующая организация (тепловой район «Анучинский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечена необходимым запасом арматуры и материалов.


 таблица6
	Ресурсоснабжающая организация(гарантирующий поставщик)
	Материально-техническое обеспечение
	Наличие резервных мощностей и резервного подключения
	Количество спецтехники и персонала ед. техники/человек, всего
	Источник финансирования

	

Тепловой район «Анучинский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»
	Аварийный запас: трубы-0,2тн., уголок0,05тн, задвижки-2 шт., краны-2шт


	Котельные №1,2, передвижной источник,
Котельные 3,4,5,7,10,11,12-стационарный источник РИСЭ
	

       3/2
	с/средства предприятия, м/бюджет





	Таблица №4

	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию
	Остановка подачи электроэнергии
на источник тепловой энергии, насосную станцию
Остановка работы источника тепловой
энергии насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	





местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону 8-42362 91380. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 1 час.

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	





местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону 842361 91993 тепловой р-н «Анучинский» КГУП ПТЭ. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. Время устранения аварии – 4 часа.

	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта с. Анучино (топливо-мазут) Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру теплоснабжающей организации по телефону 842362 91993, и в ЕДДС администрации округа по телефону 842362 97066 о понижении температуры воздуха в зданиях.
	




местный
	Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации по телефону 842361 91993 (тепловой р-н «Анучинский» КГУП «ПТЭ»). Организовать переход на резервное топливо. Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации (тепловой р-н «Анучинский» КГУП «ПТЭ»). Время устранения аварии – 4 часа

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	




местный
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации (тепловой р-н «Анучинский» КГУП «ПТЭ»). Время устранения аварии – 4 часа.

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем;
Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем.
	Объектовый







местный
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации.





 При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации (тепловой р-н «Анучинский» КГУП «ПТЭ»). Время устранения аварии – 2 часа
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