ИП Сивухо Николай Николаевич

ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287

610008 Кировская обл, г. Киров

|  | УТВЕРЖДЕНО: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА

(Актуализация на 2027 год)

Утверждаемая часть

2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АНУЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ	6

Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа	7

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	7

1.2 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе	15

1.3 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	21

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу	21

Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	24

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	24

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	30

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	30

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения	35

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	35

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	35

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	35

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	36

2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	36

2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	36

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	36

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	36

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки	36

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	37

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	37

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	39

Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа	41

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа	41

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа	42

Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	43

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	43

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	43

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	43

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	44

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	44

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	44

5.7 Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	44

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	44

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	44

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	45

Раздел 6 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	46

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	46

6.2 Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	46

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	46

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	46

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей	46

Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	47

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	47

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	47

Раздел 8 Перспективные топливные балансы	48

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	48

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	51

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	51

8.4 Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	51

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	51

Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	52

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	52

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	53

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	53

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	53

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	53

9.6 Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации	54

Раздел 10 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	55

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	55

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	55

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	55

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	56

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа	56

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	58

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии	58

Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	59

12.1 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	59

12.2 Перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	59

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа	60

13.1 Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	60

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	60

13.3 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	60

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	61

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	61

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	61

13.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	61

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа	62

14.1 Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого муниципального округа	62

14.2 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	66

14.3 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	66

14.4 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального округа	66

14.5 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения на территории муниципального округа с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения	66

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия	67

15.1 Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности	67

Раздел 16 Предложения генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа	68

16.1 Наименование генерирующего объекта	68

16.2 Предлагаемый энергорайон его размещения	68

16.3 Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)	68

16.4 Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности	68

16.5 Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта	69

Раздел 17 Заключение	70

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АНУЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В соответствии с Законом Приморского края «Об Анучинском муниципальном округе Приморского края», принятого Законодательным Собранием Приморского края от 16.09.2019 № 568-КЗ (с изменениями на 05.10.2020), Анучинское сельское поселение Анучинского муниципального района Приморского края, Виноградовское сельское поселение Анучинского муниципального района Приморского края, Гражданское сельское поселение Анучинского муниципального района Приморского края и Чернышевское сельское поселение Анучинского муниципального района Приморского края были преобразованы путем их объединения в новое муниципальное образование - Анучинский муниципальный округ Приморского края.

Официальное наименование – муниципальное образование Анучинский муниципальный округ Приморского края. Сокращенное наименование поселения – Анучинский муниципальный округ (в соответствии с уставом муниципального образования).

Границы Анучинского муниципального округа установлены также Законом Приморского края «Об Анучинском муниципальном округе Приморского края» от 16.09.2019 № 568-КЗ (с изменениями на 05.10.2020). Сведения о границах Анучинского муниципального округа, установленных данным законом, внесены в ЕГРН. По сведениям ЕГРН площадь территории Анучинского муниципального округа составляет 391383,28 га.

Анучинский муниципальный округ расположен в южной части Приморского края.

Территория Анучинского муниципального округа граничит с западной стороны с Михайловским районом, с северо-западной – с Черниговским районом, с северной – со Спасским районом, с северо-восточной – Яковлевским районом и Арсеньевским городским округом, с восточной – с Чугуевским районом, с юго-восточной – с Партизанским районом, с южной – с Партизанским городским округом и с юго-запада – с Шкотовским районом.

В состав территории Анучинского муниципального округа входят села Анучино, Ауровка, Виноградовка, Гражданка, Гродеково, Еловка, Ильмаковка, Корниловка, Лугохутор, Муравейка, Нововарваровка, Новогордеевка, Новопокровка, Новотроицкое, Пухово, Рисовое, Смольное, Староварваровка, Старогордеевка, Таежка, Тихоречное, Чернышевка, Шекляево, Ясная Поляна и поселки Веселый, ЛЗП-3, Орловка, Скворцово, Тигровый.

Административный центр округа – с. Анучино расположено в 203 км к северо-востоку от административного центра Приморского края – города Владивосток.

Всего на территории Анучинского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 г. зарегистрировано 11,981 тыс. человек.

По строительно-климатическому районированию Анучинский муниципальный округ относится к климатическом району I подрайону I-В. Среднегодовая температура воздуха – 3,3℃, абсолютный минимум температур воздуха -34℃, максимум – +27,9℃, (в соответствии с СП 131.13330.2018, таблицами 3.1 и 4.1) амплитуда колебания температуры воздуха составляет 61,9℃. Наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января –19,3 °С. Зимой на территории преобладающими являются среднесуточные температуры в пределах -10˚С до -20˚С. Наиболее теплым месяцем является июль. Средняя температура июля составляет 21,1°С. Переход температуры через 0˚С осенью происходит в ноябре.

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального округа

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов на территории Анучинского муниципального округа по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на жилищный фонд, бюджетные и прочие здания представлены в таблицах 1.1-1.10.

Таблица 1.1 – Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов котельной №1 «Центральная» с. Анучино

| Наименование потребителя и отапливаемого объекта | Адрес отапливаемого объекта | Общая площадь здания м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Школа АСШ | ул.Лазо,2 | 12046,8 | 12046,8 | 12046,8 | 12046,8 | 12046,8 | 12046,8 | 12046,8 |
| Гаражи школы | ул.Лазо,2 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Интернат школы | ул.Лазо,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 | 3788,2 |
| Д/сад"Колобок" | ул.Банивура,16 | 4119,6 | 4119,6 | 4119,6 | 4119,6 | 4119,6 | 4119,6 | 4119,6 |
| Д/сад"Тополек" | ул.Банивура,17 | 3702 | 3702 | 3702 | 3702 | 3702 | 3702 | 3702 |
| Детская школа искуств (ДШ)) | ул. 100 лет Анучино.2 | 1490,22 | 1490,22 | 1490,22 | 1490,22 | 1490,22 | 1490,22 | 1490,22 |
| МУК "ИДЦ" | ул.Лазо,4 | 11570 | 11570 | 11570 | 11570 | 11570 | 11570 | 11570 |
| Гараж | ул.Слизкова,7 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 |
| Хозяйственное управление (мировые судьи) | ул.Лазо,6 | 132,46 | 132,46 | 132,46 | 132,46 | 132,46 | 132,46 | 132,46 |
| Управление судебного департамента в Прим. Крае. кабинеты | ул.Лазо,6 | 2307,92 | 2307,92 | 2307,92 | 2307,92 | 2307,92 | 2307,92 | 2307,92 |
| Управление судебного департамента в Прим. крае гараж | ул.Лазо,6 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 |
| Прокуратура, кабинеты | ул.Лазо,5 | 448,5 | 448,5 | 448,5 | 448,5 | 448,5 | 448,5 | 448,5 |
| Прокуратура, гараж | ул.Лазо,5 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
| Отделение по Анучинскому району УФК по Приморскому краю, гараж | Ул.100 лет Анучино, 3 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Отдел внутренних дел Анучинского округа (Ф.Б.) | ул. Лазо, 5 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
| ФГУ "Россельхозцентр" по ПК гараж | ул. Слизкова,7 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,92 |
| Государственное учреждение Федеральной регистрационной службы, гараж | ул.Слизкова,7 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 | 124,18 |
| МЧС России | ул.100 лет Анучино,4а | 317,04 | 317,04 | 317,04 | 317,04 | 317,04 | 317,04 | 317,04 |
| Гу Отдела пенсионного фонда РФ по Анучинскому району ПК кабинеты | ул.Лазо,10 | 688,98 | 688,98 | 688,98 | 688,98 | 688,98 | 688,98 | 688,98 |
| ФБУ "Межрайонная уголовно-исполнит.инспекция "№5 | ул.Слизкова,7 | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 30,28 |
| Почта России, кабинеты | ул.Лазо,10 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 | 326,1 |
| Почта России гараж | ул.Лазо,10 | 289,5 | 289,5 | 289,5 | 289,5 | 289,5 | 289,5 | 289,5 |
| ЧП Ячмень | ул.Лазо, 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ИП Кручинкина Н.Н. | ул.Лазо, 4. | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| ИП Копылова Л.И. | ул.Лазо, 6. | 35,21 | 35,21 | 35,21 | 35,21 | 35,21 | 35,21 | 35,21 |
| Жилой дом МКД | ул. Банивура, 10 | 743,94 | 743,94 | 743,94 | 743,94 | 743,94 | 743,94 | 743,94 |
| Жилой дом МКД | ул. Банивура, 10а | 752,2 | 752,2 | 752,2 | 752,2 | 752,2 | 752,2 | 752,2 |
| Жилой дом МКД | ул. Банивура, 12 | 778,07 | 778,07 | 778,07 | 778,07 | 778,07 | 778,07 | 778,07 |
| Жилой дом МКД | ул. Банивура, 13а | 750,29 | 750,29 | 750,29 | 750,29 | 750,29 | 750,29 | 750,29 |
| Жилой дом МКД | ул. Банивура, 15а | 1095,59 | 1095,59 | 1095,59 | 1095,59 | 1095,59 | 1095,59 | 1095,59 |
| Жилой дом МКД | ул. Банивура, 20 | 790,33 | 790,33 | 790,33 | 790,33 | 790,33 | 790,33 | 790,33 |
| Жилой дом МКД | ул. Банивура, 26 | 1253,47 | 1253,47 | 1253,47 | 1253,47 | 1253,47 | 1253,47 | 1253,47 |
| Жилой дом МКД | ул. Горького, 4 | 746,78 | 746,78 | 746,78 | 746,78 | 746,78 | 746,78 | 746,78 |
| Жилой дом МКД | ул. Горького, 6 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 |
| Жилой дом МКД | ул. Горького, 8 | 765,31 | 765,31 | 765,31 | 765,31 | 765,31 | 765,31 | 765,31 |
| Жилой дом МКД | ул.Ленинская, 2 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 |
| Жилой дом МКД | ул. Ленинская, 4 | 746,78 | 746,78 | 746,78 | 746,78 | 746,78 | 746,78 | 746,78 |
| Жилой дом МКД | ул. Ленинская, 6 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 | 739,8 |
| Жилой дом МКД | ул.100 лет Анучино, 4 | 1900,42 | 1900,42 | 1900,42 | 1900,42 | 1900,42 | 1900,42 | 1900,42 |
| Жилой дом МКД | 100 лет Анучино, 4-а | 2341,26 | 2341,26 | 2341,26 | 2341,26 | 2341,26 | 2341,26 | 2341,26 |
| Административное здание (МУО и др) | ул. Слизкова, 5 | 2214,75 | 2214,75 | 2214,75 | 2214,75 | 2214,75 | 2214,75 | 2214,75 |
| Администрация Анучинского муниципального округа, кабинеты | ул.Лазо,6 | 8149,76 | 8149,76 | 8149,76 | 8149,76 | 8149,76 | 8149,76 | 8149,76 |
| Гаражи Администрации АМО | ул.Лазо,6 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 |
| Здания МУК "ИДЦ" | ул.Лазо,4а | 11803,75 | 11803,75 | 11803,75 | 11803,75 | 11803,75 | 11803,75 | 11803,75 |
| Административное здание (ЗАГС, архив, магазины, кабинеты на 2 этаже) | ул.100лет Анучино, 1 | 2127,86 | 2127,86 | 2127,86 | 2127,86 | 2127,86 | 2127,86 | 2127,86 |
| Административное здание (МОБ и др) | Слизкова,7 | 690,66 | 690,66 | 690,66 | 690,66 | 690,66 | 690,66 | 690,66 |
| Отдел внутренних дел Анучинского района (Ф.Б.) | ул.Лазо,5 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
| Отдел внутренних дел Анучинского района гараж | ул.Лазо,5 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 |
| Административное здание, магазин, озон, кабинеты | ул. 100лет Анучино,3 | 1808,91 | 1808,91 | 1808,91 | 1808,91 | 1808,91 | 1808,91 | 1808,91 |
| Административное здание (натариус, отелье, адвокат) | ул. Лазо, 9 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 |
| Итого: |  | 92462,06 | 92462,06 | 92462,06 | 92462,06 | 92462,06 | 92462,06 | 92462,06 |

Таблица 1.2 – Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов котельной №2 «Квартальная» с. Анучино

| Наименование потребителя и отапливаемого объекта | Адрес отапливаемого объекта | Общая площадь здания м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Детская Юношеская школа, спорт/зал | ул. 50 лет ВЛКСМ,26 | 3946,26 | 3946,26 | 3946,26 | 3946,26 | 3946,26 | 3946,26 | 3946,26 |
| Анучинский районный филиал КГУ"Приморская ветеринарная служба" здание | ул. 50 лет ВЛКСМ,25 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 |
| Анучинский районный филиал КГУ"Приморская ветеринарная служба" гараж | ул. 50 лет ВЛКСМ,25 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 | 380,44 |
| магазин "Малахит" | ул.Пушкина,3/21 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Жилой дом МКД | ул.Гоголя, 7 | 1946,25 | 1946,25 | 1946,25 | 1946,25 | 1946,25 | 1946,25 | 1946,25 |
| Жилой дом МКД | ул. Гоголя, 9 | 1939,18 | 1939,18 | 1939,18 | 1939,18 | 1939,18 | 1939,18 | 1939,18 |
| Жилой дом МКД | Гоголя, 11 | 1945,98 | 1945,98 | 1945,98 | 1945,98 | 1945,98 | 1945,98 | 1945,98 |
| Жилой дом МКД | ул. Пушкина, 3 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
| Жилой дом МКД | ул. Пушкина, 7 | 1926,48 | 1926,48 | 1926,48 | 1926,48 | 1926,48 | 1926,48 | 1926,48 |
| Жилой дом | ул. 50 лет ВЛКСМ, 22 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 |
| Жилой дом | ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
| Жилой дом | ул. Юзефовича. 1 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| Жилой дом | ул. Гоголя . 1 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 |
| Жилой дом | ул. Гоголя, . 1-а | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| Жилой дом | ул. Гоголя, 2 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| Жилой дом | ул. Гоголя, 3 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| Жилой дом | ул. Гоголя, 20 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| Жилой дом | ул. Гоголя, 22 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 55,9 |
| Жилой дом | ул. Пушкина, 6 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 | 96,3 |
| Жилой дом | ул.Пушкина, 8 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Жилой дом | ул. Пушкина, 10 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| Жилой дом | ул. Пушкина, 12 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 |
| Жилой дом | ул. Пушкина, 16 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 |
| Жилой дом | ул. Пушкина, 17 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 | 97,1 |
| Жилой дом | ул. Пушкина, 18 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| Жилой дом | ул. Пушкина, 18-а | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
| Жилой дом | ул. Горького, 1 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| Жилой дом МКД | ул. Горького, 2 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 | 355,0 |
| Итого: |  | 17040,89 | 17040,89 | 17040,89 | 17040,89 | 17040,89 | 17040,89 | 17040,89 |

Таблица 1.3 – Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов котельной №3 с. Новогордеевка

| Наименование потребителя и отапливаемого объекта | Адрес отапливаемого объекта | Общая площадь здания м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Школа | ул. Пионерская | 10986,3 | 10986,3 | 10986,3 | 10986,3 | 10986,3 | 10986,3 | 10986,3 |
| Детский дом | ул. Молодежная | 650,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 | 650,2 |
| Мед. Пункт (ФАП) | ул. Пионерская | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 | 298,6 |
| Жилой дом МКД | ул. Пионерская, 3 | 1934,05 | 1934,05 | 1934,05 | 1934,05 | 1934,05 | 1934,05 | 1934,05 |
| Итого: |  | 13869,15 | 13869,15 | 13869,15 | 13869,15 | 13869,15 | 13869,15 | 13869,15 |

Таблица 1.4 – Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов котельной №4 с. Староварваровка

| Наименование потребителя и отапливаемого объекта | Адрес отапливаемого объекта | Общая площадь здания м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Школа | ул. Центральная, 18 | 1338,7 | 1338,7 | 1338,7 | 1338,7 | 1338,7 | 1338,7 | 1338,7 |
| Школа искусств | ул. Центральная, 18 | 280,3 | 280,3 | 280,3 | 280,3 | 280,3 | 280,3 | 280,3 |
| Здание администрации | ул. Центральная, 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Детский сад | ул. Луговая, 4 | 1338,7 | 1338,7 | 1338,7 | 1338,7 | 1338,7 | 1338,7 | 1338,7 |
| Жилой дом МКД | ул. Мира,19 | 1103,32 | 1103,32 | 1103,32 | 1103,32 | 1103,32 | 1103,32 | 1103,32 |
| Жилой дом МКД | ул. Центральная, 18 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 | 1097,5 |
| Жилой дом МКД | ул. Центральная, 20 | 1167,4 | 1167,4 | 1167,4 | 1167,4 | 1167,4 | 1167,4 | 1167,4 |
| Жилой дом | ул. Центральная,11 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| Жилой дом | ул. Центральная,13 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 74,2 |
| Жилой дом | ул. Центральная,14 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
| Жилой дом | ул. Центральная, 15 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Жилой дом | ул. Центральная, 16 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
| Жилой дом МКД | ул. Центральная, 19 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 |
| Жилой дом МКД | ул. Центральная, 21 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 167,4 |
| Жилой дом | ул. Луговая, 1 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Итого: |  | 7217,22 | 7217,22 | 7217,22 | 7217,22 | 7217,22 | 7217,22 | 7217,22 |

Таблица 1.5 – Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов котельной №5 «База» с. Анучино

| Наименование потребителя и отапливаемого объекта | Адрес отапливаемого объекта | Общая площадь здания м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Филиал КГУП "Примтеплоэнерго" | ул. Горького,37 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 | 248,6 |
| Гараж Примтеплоэнерго | ул. Горького,37 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Магазин | ул. Петровского. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Жилой дом | ул. Ленинская, 54 | 799,42 | 799,42 | 799,42 | 799,42 | 799,42 | 799,42 | 799,42 |
| Итого: |  | 1218,02 | 1218,02 | 1218,02 | 1218,02 | 1218,02 | 1218,02 | 1218,02 |

Таблица 1.6 – Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов котельной №7 «ЦРБ» с. Анучино

| Наименование потребителя и отапливаемого объекта | Адрес отапливаемого объекта | Общая площадь здания м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Поликлиника | ул. Лазо, 18/11 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| Стационар и Гараж |  | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
| Инфекционное отделение |  | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Итого: |  | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 |

Таблица 1.7 – Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов котельной №8 модульная с. Тихоречное

| Наименование потребителя и отапливаемого объекта | Адрес отапливаемого объекта | Общая площадь здания м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Жилой дом МКД | ул. Молодежная, 6 | 1971,92 | 1971,92 | 1971,92 | 1971,92 | 1971,92 | 1971,92 | 1971,92 |
| Жилой дом МКД | ул. Молодежная, 7 | 1971,034 | 1971,034 | 1971,034 | 1971,034 | 1971,034 | 1971,034 | 1971,034 |
| Жилой дом МКД | ул. Молодежная, 8 | 1303,69 | 1303,69 | 1303,69 | 1303,69 | 1303,69 | 1303,69 | 1303,69 |
| Жилой дом МКД | ул. Молодежная, 9 | 1314,1 | 1314,1 | 1314,1 | 1314,1 | 1314,1 | 1314,1 | 1314,1 |
| Жилой дом МКД | ул. Молодежная, 10 | 1306,39 | 1306,39 | 1306,39 | 1306,39 | 1306,39 | 1306,39 | 1306,39 |
| Жилой дом МКД | ул. Молодежная, 11 | 1085,09 | 1085,09 | 1085,09 | 1085,09 | 1085,09 | 1085,09 | 1085,09 |
| Жилой дом | ул. Молодежная, 21 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 120,7 | 120,7 |
| Жилой дом | ул. Молодежная, 15 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Жилой дом | ул. Молодежная, 16 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 | 190,2 |
| Дом культуры | ул. Молодежная | 438,4 | 438,4 | 438,4 | 438,4 | 438,4 | 438,4 | 438,4 |
| Школа | ул. Молодежная | 1023,5 | 1023,5 | 1023,5 | 1023,5 | 1023,5 | 1023,5 | 1023,5 |
| Итого: |  | 10917,024 | 10917,024 | 10917,024 | 10917,024 | 10917,024 | 10917,024 | 10917,024 |

Таблица 1.8 – Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов котельной №10 модульная с. Чернышевка

| Наименование потребителя и отапливаемого объекта | Адрес отапливаемого объекта | Общая площадь здания м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Жилой дом | Ул. Лермонтова 10 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Жилой дом | Ул. Лермонтова 11 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Жилой дом | Ул. Лермонтова 12 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Жилой дом МКД | Ул. Лермонтова 15 | 1151,2 | 1151,2 | 1151,2 | 1151,2 | 1151,2 | 1151,2 | 1151,2 |
| Жилой дом | Ул. Лермонтова 16 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
| Жилой дом | Ул. Лермонтова 17 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 |
| Жилой дом | Ул. Лермонтова 18 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Жилой дом МКД | Ул. Лермонтова 2 | 779,42 | 779,42 | 779,42 | 779,42 | 779,42 | 779,42 | 779,42 |
| Жилой дом МКД | Ул. Лермонтова 3 | 794,99 | 794,99 | 794,99 | 794,99 | 794,99 | 794,99 | 794,99 |
| Жилой дом МКД | Ул. Лермонтова 4 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 |
| Жилой дом | Ул. Лермонтова 6 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Жилой дом МКД | Ул. Лермонтова 7 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 |
| Жилой дом | Ул. Лермонтова 8 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| Жилой дом | Ул. Лермонтова 9 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
| Итого: |  | 4200,31 | 4200,31 | 4200,31 | 4200,31 | 4200,31 | 4200,31 | 4200,31 |

Таблица 1.9 – Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов котельной №11 ПУ-53 с. Чернышевка

| Наименование потребителя и отапливаемого объекта | Адрес отапливаемого объекта | Общая площадь здания м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Жилой дом МКД | Ул. Дачная, 23 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 | 1097 |
| Жилой дом | Ул. Лазо, 20 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,4 |
| Итого: |  | 1208,4 | 1208,4 | 1208,4 | 1208,4 | 1208,4 | 1208,4 | 1208,4 |

Таблица 1.10 – Данные по величинам существующей и перспективной отапливаемой площади строительных фондов БМК №12 с. Пухово

| Наименование потребителя и отапливаемого объекта | Адрес отапливаемого объекта | Общая площадь здания м² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Жилой дом | Ул. Пригородная 18 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 155,8 |
| Жилой дом | Ул. Пригородная 19 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,4 |
| Жилой дом МКД | Ул. Школьная 2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 |
| Жилой дом | Ул. Школьная 4 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
| Жилой дом МКД | Ул. Школьная 7 | 734,2 | 734,2 | 734,2 | 734,2 | 734,2 | 734,2 | 734,2 |
| Жилой дом МКД | Ул. Школьная 9 | 787,4 | 787,4 | 787,4 | 787,4 | 787,4 | 787,4 | 787,4 |
| Школа | Ул. Школьная 1 | 812,5 | 812,5 | 812,5 | 812,5 | 812,5 | 812,5 | 812,5 |
| Детский сад | Ул. Школьная 10 | 1072,7 | 1072,7 | 1072,7 | 1072,7 | 1072,7 | 1072,7 | 1072,7 |
| Сельский Клуб | Ул. Школьная 5 | 375,5 | 375,5 | 375,5 | 375,5 | 375,5 | 375,5 | 375,5 |
| Спортзал | Ул. Школьная 1 | 846,1 | 846,1 | 846,1 | 846,1 | 846,1 | 846,1 | 846,1 |
| Итого: |  | 5642,6 | 5642,6 | 5642,6 | 5642,6 | 5642,6 | 5642,6 | 5642,6 |

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 1.11 – Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в каждом расчётном элементе территориального деления

| Наименование показателя |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная №1 «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 6013,260 | 6013,260 | 6013,260 | 6013,260 | 6013,260 | 6013,260 | 6013,260 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 1025,000 | 1025,000 | 1025,000 | 1025,000 | 1025,000 | 1025,000 | 1025,000 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная №2 «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 2230,234 | 2230,234 | 2230,234 | 2230,234 | 2230,234 | 2230,234 | 2230,234 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 798,000 | 798,000 | 798,000 | 798,000 | 798,000 | 798,000 | 798,000 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 772,657 | 772,657 | 772,657 | 772,657 | 772,657 | 772,657 | 772,657 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 1122,822 | 1122,822 | 1122,822 | 1122,822 | 1122,822 | 1122,822 | 1122,822 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная №5 «База» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 198,294 | 198,294 | 198,294 | 198,294 | 198,294 | 198,294 | 198,294 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная №7 «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 532,159 | 532,159 | 532,159 | 532,159 | 532,159 | 532,159 | 532,159 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная №8 модульная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 2031,718 | 2031,718 | 2031,718 | 2031,718 | 2031,718 | 2031,718 | 2031,718 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная №10 модульная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 1131,290 | 1131,290 | 1131,290 | 1131,290 | 1131,290 | 1131,290 | 1131,290 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| котельная №11 «ПУ-53» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 221,777 | 221,777 | 221,777 | 221,777 | 221,777 | 221,777 | 221,777 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 204,000 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «БМК» №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/год | отопление | 1083,142 | 1083,142 | 1083,142 | 1083,142 | 1083,142 | 1083,142 | 1083,142 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | отопление | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/год | отопление | 334,000 | 334,000 | 334,000 | 334,000 | 334,000 | 334,000 | 334,000 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что не наблюдается увеличение или уменьшение потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов.  В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов.

Промышленные котельные, действующие на территории территориального отделения, имеют локальные зоны действия, обеспечивают собственные потребности предприятий в тепле и не участвуют в теплоснабжении общественного и жилищного фонда. Информация о данных котельных отсутствует.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.12 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| Наименование потребителя | Ед. изм. | Сущ. 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  | 2031-2036 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/час | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |  |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
| Котельная №2 «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/час | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/час | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
| Котельная №5 «База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
| Котельная №7 ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/час | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/час | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |
| Котельная №8 модульная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/час | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |  |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |
| Котельная №10 модульная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/час | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |  |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| Котельная №11 ПУ-53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |
| БМК №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/час | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |  |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |  |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |

. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Анучинского муниципального округа существующая зона действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии распределена по 4 территориальным отделениям (Анучинское, Виноградовское, Чернышевское и Гражданское) и выглядит следующим образом:

– зона действия котельной №1 «Центральная»   с. Анучино, теплоисточник обеспечивает нужды на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 2,156 Гкал/ч;

– зона действия котельной №2 «Квартальная»   с. Анучино, теплоисточник обеспечивает нужды на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,898 Гкал/ч;

– зона действия котельной №3 – с. Новогордеевка, теплоисточник обеспечивает нужды на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,388 Гкал/ч;

– зона действия котельной №4 – с. Староварваровка, теплоисточник обеспечивает нужды на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,439 Гкал/ч;

– зона действия котельной №5 «База»   с. Анучино, теплоисточник обеспечивает нужды на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,078 Гкал/ч;

– зона действия котельной №7 «ЦРБ» – с. Анучино, теплоисточник обеспечивает нужды на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,312 Гкал/ч;

– зона действия котельной №8 (модульная) – с. Тихоречное, теплоисточник обеспечивает нужды на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,772 Гкал/ч;

– зона действия котельной №10 (модульная)   с. Чернышевка, теплоисточник обеспечивает нужды на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,436 Гкал/ч;

– зона действия котельной №11 «ПУ-53»   с. Чернышевка, теплоисточник обеспечивает нужды на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,096 Гкал/ч;

– зона действия котельной №12 (БМК)   с. Пухово, теплоисточник обеспечивает нужды поселения нужды на теплоснабжение с присоединённой тепловой нагрузкой 0,49 Гкал/ч.

В случае подключения новых потребителей, существующие зоны действия теплоснабжения тепловых источников, к которым производится подключение, будут изменяться. При актуализации, либо корректировке данной схемы теплоснабжении необходимо учитывать данный факт и вносить изменения в графическую часть (Рисунки 1– 6 – Зоны действия теплоснабжения).

Зоны действия существующих и перспективных зон систем теплоснабжения представлены на рисунках 1 – 6.

Рисунок 1 – Зоны действия котельных в селе Анучино (Анучинский территориальный отдел).

Рисунок 2 – Зона действия котельной в селе Староварваровка (Виноградовский территориальный отдел).

Рисунок 3 – Зона действия котельной №3 с. Новогордеевка (Анучинский территориальный отдел).

Рисунок 4 – Зоны действия котельных с. Чернышевка (Чернышевский территориальный отдел).

Рисунок 5 - Зона действия котельной №8 с. Тихоречное (Чернышевский территориальный отдел).

Рисунок 6 - Зона действия котельной №12 с. Пухово (Гражданский территориальный отдел).

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В Анучинском муниципальном округе теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельных зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключенных к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На территории Анучинского муниципального округа на данный момент функционирует 10 источников централизованного теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Анучинского муниципального округа на расчетный срок до 2036 года представлен в таблице 2.1.

Существующие и перспективные тепловые нагрузки, представлены в таблице.

Таблица 2.1 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя по годам, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| котельная №1 «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 | 5,504 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,918 | 4,918 | 4,918 | 4,918 | 4,918 | 4,918 | 4,918 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,156 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| котельная №2 «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 | 2,666 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | 1,588 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 | 1,666 |
| котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,387 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,975 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| котельная №5 «База» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| котельная №7 ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| котельная №8 модульная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 | 1,822 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| котельная №10 модульная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| котельная №11 ПУ-53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1,067 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 0,929 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| БМК №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| горячее водоснабжение | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника при выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,678 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Зоны действия источников тепловой энергии, расположенных в границах двух населенных пунктов, отсутствуют.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расчёт радиуса эффективного теплоснабжения приведён в главе 7 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Анучинского муниципального округа.

В таблице 2.2 представлен результат расчета радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 2.2 – Радиус эффективного теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Расстояние до самого дальнего потребителя, м | Эффективный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| котельная №1 «Центральная» | 353 | 693 |
| котельная №2 «Квартальная» | 396 | 518 |
| котельная №3 | 289 | 233 |
| котельная №4 | 258 | 279 |
| котельная №5 «База» | 275 | 70 |
| котельная №7 ЦРБ | 163 | 145 |
| котельная №8 модульная | 485,65 | 307,35 |
| котельная №10 модульная | 300,05 | 214,99 |
| котельная №11 ПУ-53 | 419,95 | 300,82 |
| БМК №12 | 426,27 | 222,61 |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для котельных Анучинского муниципального округа приведены в таблице 2.1.

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных Анучинского муниципального округа приведены в таблице 2.1.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Сведения в таблице 2.1.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто для котельных Анучинского муниципального округа приведены в таблице 2.1.

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Сведения в таблице 2.1.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты тепловой мощности на нужды тепловых сетей отсутствуют.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения Анучинского муниципального округа приведены в таблице 2.1.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учётом расчётной тепловой нагрузки

Сведения в таблице 2.1.

. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя

| Источник централизованного теплоснабжения | Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Нормируемая утечка теплоносителя, тыс.т./год | Производительность установки водоподготовки, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,223 | 42,646 | 0,1066 | - |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,015 | 18,593 | 0,0465 | - |
| котельная №3 | 0,408 | 7,574 | 0,0194 | - |
| котельная №4 | 0,483 | 1,398 | 0,0035 | - |
| котельная №5 «База» | 0,105 | 4,069 | 0,0102 | - |
| котельная №7 ЦРБ | 0,343 | 7,911 | 0,0198 |  |
| котельная №8 модульная | 0,805 | 15,990 | 0,0400 | - |
| котельная №10 модульная | 0,504 | 8,541 | 0,0214 | - |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,138 | 2,392 | 0,0060 | - |
| БМК №12 | 0,524 | 11,064 | 0,0277 | Нет данных |
| 2026 год |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,223 | 42,646 | 0,1066 | - |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,015 | 18,593 | 0,0465 | - |
| котельная №3 | 0,408 | 7,574 | 0,0194 | - |
| котельная №4 | 0,483 | 1,398 | 0,0035 | - |
| котельная №5 «База» | 0,105 | 4,069 | 0,0102 | - |
| котельная №7 ЦРБ | 0,343 | 7,911 | 0,0198 |  |
| котельная №8 модульная | 0,805 | 15,990 | 0,0400 | - |
| котельная №10 модульная | 0,504 | 8,541 | 0,0214 | - |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,138 | 2,392 | 0,0060 | - |
| БМК №12 | 0,524 | 11,064 | 0,0277 | Нет данных |
| 2027 год |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,223 | 42,646 | 0,1066 | - |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,015 | 18,593 | 0,0465 | - |
| котельная №3 | 0,408 | 7,574 | 0,0194 | - |
| котельная №4 | 0,483 | 1,398 | 0,0035 | - |
| котельная №5 «База» | 0,105 | 4,069 | 0,0102 | - |
| котельная №7 ЦРБ | 0,343 | 7,911 | 0,0198 |  |
| котельная №8 модульная | 0,805 | 15,990 | 0,0400 | - |
| котельная №10 модульная | 0,504 | 8,541 | 0,0214 | - |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,138 | 2,392 | 0,0060 | - |
| БМК №12 | 0,524 | 11,064 | 0,0277 | Нет данных |
| 2028 год |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,223 | 42,646 | 0,1066 | - |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,015 | 18,593 | 0,0465 | - |
| котельная №3 | 0,408 | 7,574 | 0,0194 | - |
| котельная №4 | 0,483 | 1,398 | 0,0035 | - |
| котельная №5 «База» | 0,105 | 4,069 | 0,0102 | - |
| котельная №7 ЦРБ | 0,343 | 7,911 | 0,0198 |  |
| котельная №8 модульная | 0,805 | 15,990 | 0,0400 | - |
| котельная №10 модульная | 0,504 | 8,541 | 0,0214 | - |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,138 | 2,392 | 0,0060 | - |
| БМК №12 | 0,524 | 11,064 | 0,0277 | Нет данных |
| 2029 год |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,223 | 42,646 | 0,1066 | - |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,015 | 18,593 | 0,0465 | - |
| котельная №3 | 0,408 | 7,574 | 0,0194 | - |
| котельная №4 | 0,483 | 1,398 | 0,0035 | - |
| котельная №5 «База» | 0,105 | 4,069 | 0,0102 | - |
| котельная №7 ЦРБ | 0,343 | 7,911 | 0,0198 |  |
| котельная №8 модульная | 0,805 | 15,990 | 0,0400 | - |
| котельная №10 модульная | 0,504 | 8,541 | 0,0214 | - |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,138 | 2,392 | 0,0060 | - |
| БМК №12 | 0,524 | 11,064 | 0,0277 | Нет данных |
| 2030 год |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,223 | 42,646 | 0,1066 | - |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,015 | 18,593 | 0,0465 | - |
| котельная №3 | 0,408 | 7,574 | 0,0194 | - |
| котельная №4 | 0,483 | 1,398 | 0,0035 | - |
| котельная №5 «База» | 0,105 | 4,069 | 0,0102 | - |
| котельная №7 ЦРБ | 0,343 | 7,911 | 0,0198 |  |
| котельная №8 модульная | 0,805 | 15,990 | 0,0400 | - |
| котельная №10 модульная | 0,504 | 8,541 | 0,0214 | - |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,138 | 2,392 | 0,0060 | - |
| БМК №12 | 0,524 | 11,064 | 0,0277 | Нет данных |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,223 | 42,646 | 0,1066 | - |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,015 | 18,593 | 0,0465 | - |
| котельная №3 | 0,408 | 7,574 | 0,0194 | - |
| котельная №4 | 0,483 | 1,398 | 0,0035 | - |
| котельная №5 «База» | 0,105 | 4,069 | 0,0102 | - |
| котельная №7 ЦРБ | 0,343 | 7,911 | 0,0198 |  |
| котельная №8 модульная | 0,805 | 15,990 | 0,0400 | - |
| котельная №10 модульная | 0,504 | 8,541 | 0,0214 | - |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,138 | 2,392 | 0,0060 | - |
| БМК №12 | 0,524 | 11,064 | 0,0277 | Нет данных |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Таблица 3.2 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

| Показатель | Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3 | Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 42,646 | 0,853 |
| котельная №2 «Квартальная» | 18,593 | 0,372 |
| котельная №3 | 7,574 | 0,151 |
| котельная №4 | 1,398 | 0,028 |
| котельная №5 «База» | 4,069 | 0,081 |
| котельная №7 ЦРБ | 7,911 | 0,158 |
| котельная №8 модульная | 15,990 | 0,320 |
| котельная №10 модульная | 8,541 | 0,171 |
| котельная №11 ПУ-53 | 2,392 | 0,048 |
| БМК №12 | 11,064 | 0,221 |
| 2026 год |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 42,646 | 0,853 |
| котельная №2 «Квартальная» | 18,593 | 0,372 |
| котельная №3 | 7,574 | 0,151 |
| котельная №4 | 1,398 | 0,028 |
| котельная №5 «База» | 4,069 | 0,081 |
| котельная №7 ЦРБ | 7,911 | 0,158 |
| котельная №8 модульная | 15,990 | 0,320 |
| котельная №10 модульная | 8,541 | 0,171 |
| котельная №11 ПУ-53 | 2,392 | 0,048 |
| БМК №12 | 11,064 | 0,221 |
| 2027 год |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 42,646 | 0,853 |
| котельная №2 «Квартальная» | 18,593 | 0,372 |
| котельная №3 | 7,574 | 0,151 |
| котельная №4 | 1,398 | 0,028 |
| котельная №5 «База» | 4,069 | 0,081 |
| котельная №7 ЦРБ | 7,911 | 0,158 |
| котельная №8 модульная | 15,990 | 0,320 |
| котельная №10 модульная | 8,541 | 0,171 |
| котельная №11 ПУ-53 | 2,392 | 0,048 |
| БМК №12 | 11,064 | 0,221 |
| 2028 год |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 42,646 | 0,853 |
| котельная №2 «Квартальная» | 18,593 | 0,372 |
| котельная №3 | 7,574 | 0,151 |
| котельная №4 | 1,398 | 0,028 |
| котельная №5 «База» | 4,069 | 0,081 |
| котельная №7 ЦРБ | 7,911 | 0,158 |
| котельная №8 модульная | 15,990 | 0,320 |
| котельная №10 модульная | 8,541 | 0,171 |
| котельная №11 ПУ-53 | 2,392 | 0,048 |
| БМК №12 | 11,064 | 0,221 |
| 2029 год |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 42,646 | 0,853 |
| котельная №2 «Квартальная» | 18,593 | 0,372 |
| котельная №3 | 7,574 | 0,151 |
| котельная №4 | 1,398 | 0,028 |
| котельная №5 «База» | 4,069 | 0,081 |
| котельная №7 ЦРБ | 7,911 | 0,158 |
| котельная №8 модульная | 15,990 | 0,320 |
| котельная №10 модульная | 8,541 | 0,171 |
| котельная №11 ПУ-53 | 2,392 | 0,048 |
| БМК №12 | 11,064 | 0,221 |
| 2030 год |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 42,646 | 0,853 |
| котельная №2 «Квартальная» | 18,593 | 0,372 |
| котельная №3 | 7,574 | 0,151 |
| котельная №4 | 1,398 | 0,028 |
| котельная №5 «База» | 4,069 | 0,081 |
| котельная №7 ЦРБ | 7,911 | 0,158 |
| котельная №8 модульная | 15,990 | 0,320 |
| котельная №10 модульная | 8,541 | 0,171 |
| котельная №11 ПУ-53 | 2,392 | 0,048 |
| БМК №12 | 11,064 | 0,221 |
| 2031-2036 годы |  |  |
|  | 42,646 | 0,853 |
| котельная №2 «Квартальная» | 18,593 | 0,372 |
| котельная №3 | 7,574 | 0,151 |
| котельная №4 | 1,398 | 0,028 |
| котельная №5 «База» | 4,069 | 0,081 |
| котельная №7 ЦРБ | 7,911 | 0,158 |
| котельная №8 модульная | 15,990 | 0,320 |
| котельная №10 модульная | 8,541 | 0,171 |
| котельная №11 ПУ-53 | 2,392 | 0,048 |
| БМК №12 | 11,064 | 0,221 |

.Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа

Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа

В настоящее время на территории Анучинского муниципального округа существует два сценария развития теплоснабжения и теплопотребления.

Первый сценарий развития направлен на оптимизацию работы существующей системы и оборудования теплоснабжения.

Оптимизация режимов работы тепловых сетей относится к организационно-техническим мероприятиям, не требующих значительных финансовых затрат на внедрение, но приводящая к значительному экономическому результату и снижению затрат на топливно-энергетические ресурсы.

В работе по управлению и наладке режимов работы тепловых сетей задействованы практически все структурные подразделения «Тепловых сетей», которые разрабатывают оптимальные тепло-гидравлические режимы и мероприятия по их организации, анализируют фактические режимы, выполняют разработанные мероприятия и наладку систем автоматического регулирования (САР), а также оперативно управляют режимами и контролируют потребление тепловой энергии и др.

Разработка режимов (в отопительный и межотопительный периоды) проводится ежегодно с учетом анализа режимов работы тепловых сетей в предыдущие периоды, уточнения характеристик по тепловым сетям и системам теплопотребления, ожидаемого присоединения новых нагрузок, планов капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения. С использованием данной информации осуществляются теплогидравлические расчеты с составлением перечня наладочных мероприятий, в том числе с расчетом дроссельных устройств (дроссельные диафрагмы и сопла элеваторов). Расчет дроссельных устройств осуществляется для каждого теплового узла с учетом снижения температуры теплоносителя за счет потерь тепловой энергии по трубопроводам от источника до теплового узла. Расчеты на отопительный период выполняются при 3-х режимах: наладочный (соотношение долей ГВС открытой схемы из подающего и обратного трубопровода соответственно 60 и 40%), в результате которого определяются диаметры дроссельных устройств, зимний (при расчетной температуре наружного воздуха и ГВС открытой схемы 100% из обратного трубопровода) и переходный (при температуре наружного воздуха, соответствующей началу/окончанию отопительного периода и ГВС открытой схемы 100% из подающего трубопровода). При проведении расчетов в последние два года к расчетным (договорным) нагрузкам применяются повышающие или понижающие коэффициенты, определенные по фактическому потреблению тепловой энергии. Учет фактических тепловых нагрузок позволяет более точно рассчитывать режимы, проводить наладку и, в конечном итоге, свести к минимуму отклонения от расчетных режимов.

Второй сценарий развития в большей степени направлен на модернизацию/реконструкцию имеющегося оборудования и линейных объектов теплоснабжения, нежели на их оптимизацию.

Большое внимание при модернизации котельных уделено вопросу усовершенствования и повышения надежности тепловых сетей, что представляет собой комплекс мероприятий по замене устаревшего или износившегося оборудования систем централизованного теплоснабжения.

Согласно информации, представленной в инвестиционной программе в сфере теплоснабжения 2018-2028 большая часть тепловых сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены и проведения мероприятий направленных на сокращение рисков возникновения внештатных ситуаций, которые в свою очередь могут привести к перебоям поставки теплоснабжения отдельным потребителям.

В целях нормализации вышеперечисленных моментов необходимы финансовые вложения по проведению ремонтных работ.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального округа

Применительно к источникам тепловой энергии расположенным в Анучинском муниципальном округе приоритетным сценарием развития является модернизация и реконструкция имеющегося оборудования и линейных объектов теплоснабжения. Выбор данного направления позволит минимизировать риски аварийных ситуациях на системе теплоснабжения и высвободить (увеличить) резервы мощности систем в целом.

. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

В связи с отсутствием дефицита тепловой мощности на котельных, строительство новых источников тепловой энергии для покрытия перспективной тепловой нагрузки на осваиваемых территориях округа не планируется.

  - 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии не планируется.

  - 5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и модернизации существующих источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения согласно предоставленной информации от КГУП «Примтеплоэнерго»:

- Разработка ПСД и строительство угольной котельной взамен существующей котельной №1 «Центральная»;

- Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле для замещения существующего источника тепловой энергии котельной №2 «Квартальная»;

- Установка автоматизированной котельной работающей на угле взамен существующего источника тепловой энергии котельной №5 «База»;

- Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле для замещения существующего источника тепловой энергии котельной №7 ЦРБ;

- Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности, работающей на угле для замещения существующего источника тепловой энергии котельной №4;

- Установка автоматизированной котельной работающей на угле взамен существующего источника тепловой энергии котельной №11 ПУ-53.

  - 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных на территории Анучинского муниципального округа, при актуализации схемы теплоснабжения не предусматривается

  - 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы при актуализации схемы теплоснабжения не запланировано.

  - 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

  - 5.7. Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не запланированы ввиду их ненадобности.

  - 5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

На источниках тепловой энергии для потребителей регулирование отпуска тепла выполнено центральное качественное по нагрузке отопления (за счет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха). Температурный график для котельных, расположенных на территории Анучинского муниципального округа– 80/60℃ при расчетной наружной температуре -31°С. Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии остаётся прежним на расчётный период до 2036 г. Необходимость его изменения отсутствует. Групп источников в системе теплоснабжения, работающих на общую тепловую сеть, не имеется.

  - 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленной мощности источников тепловой энергии достаточно для покрытия нагрузки на период разработки схемы теплоснабжения (расчет балансов тепловой мощности приведен в разделе 2). При подключении новых перспективных нагрузок к источникам тепловой энергии, при условии возникновения возможного дефицита тепловой мощности, необходимо увеличение установленной мощности источников тепловой энергии.

  - 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не запланировано.

. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - 6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории Анучинского муниципального округа источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности не выявлено. Следовательно, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

  - 6.2. Предложения строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения в Анучинском муниципальном округе не планируется.

В случае прироста площадей строительных фондов в муниципальном образовании, для обеспечения транспортировки тепловой энергии новым потребителям, необходима прокладка тепловых сетей, для обеспечения требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при прокладке тепловых сетей рекомендуется использовать новые энергосберегающие технологии и материалы.

  - 6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

  - 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

При актуализации схемы теплоснабжения, перевод котельных в пиковый режим работы или их ликвидация не запланированы.

  - 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции существующих участков трубопровода. Разработанные мероприятия приведены в разделе 9.

. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

При переводе существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую (установка подогревателей ГВС с насосным оборудованием, строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей отопления и вентиляции от коммунальных котельных с увеличением диаметров трубопроводов, реконструкция сетей холодного водоснабжения, рассчитанных на потребление абонентами только холодной воды) возникает необходимость в значительном объеме денежных средств и капитальных затрат, которые экономически не оправданы. В связи с чем, на момент актуализации схемы теплоснабжения в Анучинском муниципальном округе, в квартирах (по инициативе населения) устанавливаются электрические нагреватели воды (бойлеры), для обеспечения населения ГВС.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Анучинском муниципальном округе в квартирах (по инициативе населения) устанавливаются электрические нагреватели воды (бойлеры

. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 8.1 – Существующие и перспективные топливные балансы

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч | Объем производства тепловой энергии в год, Гкал | Наименование основного топлива | Годовой расход натурального топлива,т (тыс. м3) | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,325 | 2,156 | 6227,357 | мазут | 758,139 | 1046,320 | 168,020 |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,078 | 0,898 | 3170,914 | уголь | 1257,600 | 741,994 | 234,0000 |
| котельная №3 | 0,433 | 0,388 | 933,938 | уголь | 344,800 | 217,608 | 233,000 |
| котельная №4 | 0,515 | 0,439 | 1377,412 | уголь | 488,100 | 316,805 | 230,000 |
| котельная №5 «База» | 0,119 | 0,078 | 490,303 | уголь | 200,000 | 123,066 | 251,000 |
| котельная №7 ЦРБ | 0,36 | 0,312 | 627,419 | уголь | 238,500 | 146,816 | 234,000 |
| котельная №8 модульная | 0,843 | 0,772 | 2076,899 | уголь | 780,300 | 477,687 | 230,000 |
| котельная №10 модульная | 0,522 | 0,436 | 1359,175 | уголь | 470,700 | 285,427 | 210,000 |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,151 | 0,096 | 488,446 | уголь | 188,400 | 113,808 | 233,000 |
| БМК №12 | 0,524 | 0,49 | 1319,451 | уголь | 412,180 | 285,116 | 216,087 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,325 | 2,156 | 6853,968 | мазут | 834,396 | 1151,467 | 168,000 |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,078 | 0,898 | 3064,077 | уголь | 1189,732 | 716,994 | 234,000 |
| котельная №3 | 0,433 | 0,388 | 1039,418 | уголь | 404,358 | 242,185 | 233,000 |
| котельная №4 | 0,515 | 0,439 | 1435,476 | уголь | 548,006 | 330,160 | 230,000 |
| котельная №5 «База» | 0,119 | 0,078 | 517,835 | уголь | 215,524 | 129,977 | 251,000 |
| котельная №7 ЦРБ | 0,36 | 0,312 | 747,730 | уголь | 296,533 | 174,969 | 234,000 |
| котельная №8 модульная | 0,843 | 0,772 | 2406,782 | уголь | 916,699 | 553,560 | 230,000 |
| котельная №10 модульная | 0,522 | 0,436 | 1536,693 | уголь | 534,902 | 322,705 | 210,000 |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,151 | 0,096 | 484,396 | уголь | 186,727 | 112,864 | 233,000 |
| БМК №12 | 0,524 | 0,49 | 1271,404 | уголь | 381,421 | 266,995 | 210,000 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,325 | 2,156 | 6853,968 | мазут | 834,396 | 1151,467 | 168,000 |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,078 | 0,898 | 3064,077 | уголь | 1189,732 | 716,994 | 234,000 |
| котельная №3 | 0,433 | 0,388 | 1039,418 | уголь | 404,358 | 242,185 | 233,000 |
| котельная №4 | 0,515 | 0,439 | 1435,476 | уголь | 548,006 | 330,160 | 230,000 |
| котельная №5 «База» | 0,119 | 0,078 | 517,835 | уголь | 215,524 | 129,977 | 251,000 |
| котельная №7 ЦРБ | 0,36 | 0,312 | 747,730 | уголь | 296,533 | 174,969 | 234,000 |
| котельная №8 модульная | 0,843 | 0,772 | 2406,782 | уголь | 916,699 | 553,560 | 230,000 |
| котельная №10 модульная | 0,522 | 0,436 | 1536,693 | уголь | 534,902 | 322,705 | 210,000 |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,151 | 0,096 | 484,396 | уголь | 186,727 | 112,864 | 233,000 |
| БМК №12 | 0,524 | 0,49 | 1271,404 | уголь | 381,421 | 266,995 | 210,000 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,325 | 2,156 | 6853,968 | мазут | 834,396 | 1151,467 | 168,000 |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,078 | 0,898 | 3064,077 | уголь | 1189,732 | 716,994 | 234,000 |
| котельная №3 | 0,433 | 0,388 | 1039,418 | уголь | 404,358 | 242,185 | 233,000 |
| котельная №4 | 0,515 | 0,439 | 1435,476 | уголь | 548,006 | 330,160 | 230,000 |
| котельная №5 «База» | 0,119 | 0,078 | 517,835 | уголь | 215,524 | 129,977 | 251,000 |
| котельная №7 ЦРБ | 0,36 | 0,312 | 747,730 | уголь | 296,533 | 174,969 | 234,000 |
| котельная №8 модульная | 0,843 | 0,772 | 2406,782 | уголь | 916,699 | 553,560 | 230,000 |
| котельная №10 модульная | 0,522 | 0,436 | 1536,693 | уголь | 534,902 | 322,705 | 210,000 |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,151 | 0,096 | 484,396 | уголь | 186,727 | 112,864 | 233,000 |
| БМК №12 | 0,524 | 0,49 | 1271,404 | уголь | 381,421 | 266,995 | 210,000 |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,325 | 2,156 | 6853,968 | мазут | 834,396 | 1151,467 | 168,000 |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,078 | 0,898 | 3064,077 | уголь | 1189,732 | 716,994 | 234,000 |
| котельная №3 | 0,433 | 0,388 | 1039,418 | уголь | 404,358 | 242,185 | 233,000 |
| котельная №4 | 0,515 | 0,439 | 1435,476 | уголь | 548,006 | 330,160 | 230,000 |
| котельная №5 «База» | 0,119 | 0,078 | 517,835 | уголь | 215,524 | 129,977 | 251,000 |
| котельная №7 ЦРБ | 0,36 | 0,312 | 747,730 | уголь | 296,533 | 174,969 | 234,000 |
| котельная №8 модульная | 0,843 | 0,772 | 2406,782 | уголь | 916,699 | 553,560 | 230,000 |
| котельная №10 модульная | 0,522 | 0,436 | 1536,693 | уголь | 534,902 | 322,705 | 210,000 |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,151 | 0,096 | 484,396 | уголь | 186,727 | 112,864 | 233,000 |
| БМК №12 | 0,524 | 0,49 | 1271,404 | уголь | 381,421 | 266,995 | 210,000 |
| 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,325 | 2,156 | 6853,968 | мазут | 834,396 | 1151,467 | 168,000 |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,078 | 0,898 | 3064,077 | уголь | 1189,732 | 716,994 | 234,000 |
| котельная №3 | 0,433 | 0,388 | 1039,418 | уголь | 404,358 | 242,185 | 233,000 |
| котельная №4 | 0,515 | 0,439 | 1435,476 | уголь | 548,006 | 330,160 | 230,000 |
| котельная №5 «База» | 0,119 | 0,078 | 517,835 | уголь | 215,524 | 129,977 | 251,000 |
| котельная №7 ЦРБ | 0,36 | 0,312 | 747,730 | уголь | 296,533 | 174,969 | 234,000 |
| котельная №8 модульная | 0,843 | 0,772 | 2406,782 | уголь | 916,699 | 553,560 | 230,000 |
| котельная №10 модульная | 0,522 | 0,436 | 1536,693 | уголь | 534,902 | 322,705 | 210,000 |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,151 | 0,096 | 484,396 | уголь | 186,727 | 112,864 | 233,000 |
| БМК №12 | 0,524 | 0,49 | 1271,404 | уголь | 381,421 | 266,995 | 210,000 |
| 2031-2036 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная №1 «Центральная» | 2,325 | 2,156 | 6853,968 | мазут | 834,396 | 1151,467 | 168,000 |
| котельная №2 «Квартальная» | 1,078 | 0,898 | 3064,077 | уголь | 1189,732 | 716,994 | 234,000 |
| котельная №3 | 0,433 | 0,388 | 1039,418 | уголь | 404,358 | 242,185 | 233,000 |
| котельная №4 | 0,515 | 0,439 | 1435,476 | уголь | 548,006 | 330,160 | 230,000 |
| котельная №5 «База» | 0,119 | 0,078 | 517,835 | уголь | 215,524 | 129,977 | 251,000 |
| котельная №7 ЦРБ | 0,36 | 0,312 | 747,730 | уголь | 296,533 | 174,969 | 234,000 |
| котельная №8 модульная | 0,843 | 0,772 | 2406,782 | уголь | 916,699 | 553,560 | 230,000 |
| котельная №10 модульная | 0,522 | 0,436 | 1536,693 | уголь | 534,902 | 322,705 | 210,000 |
| котельная №11 ПУ-53 | 0,151 | 0,096 | 484,396 | уголь | 186,727 | 112,864 | 233,000 |
| БМК №12 | 0,524 | 0,49 | 1271,404 | уголь | 381,421 | 266,995 | 210,000 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного вида топлива для котельных используется мазут и уголь.

Резервные и аварийные топлива для котельных отсутствуют.

Индивидуальные источники тепловой энергии используют твёрдые виды топлива (уголь/дрова).

Местным видом топлива в Анучинском муниципальном округе являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Анучинского муниципального округа не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в муниципальном округе отсутствуют.

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Централизованная выработка теплоэнергии на территории муниципального округа, а также входящих в его состав территориальных отделений производится с использованием бурого угля марки 2БПКО, 2БР, ДПК и мазута.

Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

Преобладающим видом топлива являются уголь. На начало периода планирования использование угля на источниках тепловой энергии составляет 90%.

Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального округа является охват действующими системами теплоснабжения территории Анучинского муниципального округа с использованием перспективных источников тепловой энергии, в качестве основного топлива которых будет использоваться только уголь. Кроме того, предусматривается снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Таблица 9.1 – Мероприятия и необходимые инвестиции по системе теплоснабжения

| Наименование | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031-2036 гг. | Итого, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Анучино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД и строительство угольной котельной взамен существующей котельной №1 «Центральная», тыс. руб. | - | 1750 | 101770 | - | - | - | 103520 |  |
| Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности работающей на угле для замещения существующего источника тепловой энергии котельной №2 «Квартальная», тыс.руб. | - | 16980 | - | - | - | - | 16980 |  |
| Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная №5 «База», тыс.руб. | - | 6860 | - | - | - | - | 6860 |  |
| Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности работающей на угле для замещения существующего источника тепловой энергии котельной №7 ЦРБ, тыс.руб. | - | 12530 | - | - | - | - | 12530 |  |
| с. Староварваровка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности работающей на угле для замещения существующего источника тепловой энергии котельной №4, тыс.руб. | - | 12530 | - | - | - | - | 12530 |  |
| с. Чернышевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная №11 ПУ-53, тыс.руб. | - | 12530 | - | - | - | - | 12530 |  |
| Тепловые сети от котельной №1 «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкции теплотрасс 476,6 м с использованием труб с ППУ изоляцией с разработкой ПСД, тыс. руб., тыс.руб | - | - | - | - | - | 12017,8 |  | 12017,8 |
| Тепловые сети от котельной №2 «Квартальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкции теплотрасс 235 м с использованием труб с ППУ изоляцией с разработкой ПСД, тыс. руб., тыс.руб | - | - | - | - | - | 6994,5 |  | 6994,5 |
| Тепловые сети от котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкции теплотрасс 146 м с использованием труб с ППУ изоляцией с разработкой ПСД, тыс. руб., тыс.руб | - | - | - | - | - | 2853,2 |  | 2853,2 |
| Тепловые сети от котельной №7 «ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкции теплотрасс 212 м с использованием труб с ППУ изоляцией с разработкой ПСД, тыс. руб., тыс.руб | - | - | - | - | - | 4247,17 |  | 4247,17 |
| Тепловые сети от котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкции теплотрасс 279 м с использованием труб с ППУ изоляцией с разработкой ПСД, тыс. руб., тыс.руб | - | - | - | - | - | 5544,3 |  | 5544,3 |
| Тепловые сети от котельной №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкции теплотрасс 200 м с использованием труб с ППУ изоляцией с разработкой ПСД, тыс. руб., тыс.руб | - | - | - | - | - | 5408,5 |  | 5408,5 |
| Итого, тыс. руб. | - | 63180 | 101770 | - | - | 37065,47 |  | 202015,47 |
| Примечание: на момент актуализации Схемы планы по реализации всех мероприятий временно приостановлены, сроки подлежат уточнению. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Все мероприятия (таб. 9.1) предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Утвержденный температурный график должен обеспечивать выполнение требований нормативных документов относительно температуры внутреннего воздуха отапливаемых помещений и на момент разработки схемы теплоснабжения и не требуется каких-либо дополнительных инвестиций.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) на момент актуализации схемы теплоснабжения не планируется в связи с высокими капитальными затратами.

В квартирах (по инициативе населения) устанавливаются электрические нагреватели воды (бойлеры).

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основные результаты от реализации схемы теплоснабжения являются:

– повышение качества и надежности предоставления услуг;

–  минимизация уровня эксплуатации затрат;

–  снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Оценка эффективности инвестиций от внедрения мероприятий схемы теплоснабжения представлена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Оценка эффективности инвестиционных проектов в отношении систем теплоснабжения муниципального образования на период 2026 – 2036

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые эффекты | Исполнитель: Эксплуатирующая организация и/или иная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД и строительство угольной котельной взамен существующей котельной №1 «Центральная» | приведение в соответствие установленной мощности теплоисточника к присоединённой нагрузке потребителя | КГУП "Примтеплоэнерго" |
| 2 | Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности работающей на угле для замещения существующего источника тепловой энергии котельной №2 «Квартальная» | приведение в соответствие установленной мощности теплоисточника к присоединённой нагрузке потребителя | КГУП "Примтеплоэнерго" |
| 3 | Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная №5 «База» | приведение в соответствие установленной мощности теплоисточника к присоединённой нагрузке потребителя | КГУП "Примтеплоэнерго" |
| 4 | Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности работающей на угле для замещения существующего источника тепловой энергии котельной №7 ЦРБ | приведение в соответствие установленной мощности теплоисточника к присоединённой нагрузке потребителя | КГУП "Примтеплоэнерго" |
| 5 | Приобретение и установка автоматизированной модульной котельной полной заводской готовности работающей на угле для замещения существующего источника тепловой энергии котельной №4 | приведение в соответствие установленной мощности теплоисточника к присоединённой нагрузке потребителя | КГУП "Примтеплоэнерго" |
| 6 | Установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная №11 ПУ-53 | приведение в соответствие установленной мощности теплоисточника к присоединённой нагрузке потребителя | КГУП "Примтеплоэнерго" |
| 7 | Реконструкции теплотрасс от котельных в Анучинском муниципальном округе с использованием труб с ППУ изоляцией с разработкой ПСД | уменьшение тепловых потерь при передачи тепловой энергии | КГУП "Примтеплоэнерго" |

Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации

В 2025 году выполнена установка автоматизированного модуля, работающего на угле, взамен существующего источника тепловой энергии Котельная №11 ПУ-53 с.Чернышевка, ул. Лазо,20 на сумму 12,53 млн. руб за счет инвестиционной программы КГУП "Примтеплоэнерго" в сфере теплоснабжения на 2018-2028 гг.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Анучинского муниципального округа существует десять систем теплоснабжения, где источниками тепловой энергии являются котельные. Организация занимающиеся выработкой и транспортировкой тепловой энергии является «тепловой район «Анучинский» Арсеньевского филиала КГУП «Примтеплоэнерго», единой теплоснабжающей организацией на территории Анучинский муниципальный округ является КГУП «Примтеплоэнерго».

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) приведено в таблице ниже.

Таблица 10.1 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № п\п | Источник тепловой энергии | Границы зоны действия | Название Единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1 «Центральная» | с.Анучино | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 2 | котельная №2 «Квартальная» | с.Анучино | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 3 | котельная №3 | с. Новогордеевка | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 4 | котельная №5 «База» | с.Анучино | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 5 | котельная №7 ЦРБ | с.Анучино | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 6 | Котельная №4 | с. Староварваровка | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 7 | Котельная №8 модульная | с. Тихоречное | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 8 | котельная №10 модульная | с. Чернышевка | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 9 | котельная №11 ПУ-53 | с. Чернышевка | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 10 | БМК №12 | С. Пухово | КГУП «Примтеплоэнерго» |

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Таблица 10. 2

| 1 критерий: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. |
| --- | --- |
| 2 критерий: размер собственного капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. | Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии |
| 3 критерий: способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. |

По результатам анализа, тепловых сетей и источников тепловой энергии в зонах деятельности источников теплоснабжения, согласно критериям, описанным выше, присвоение статуса единой теплоснабжающей организации приведено в таблице 10.3.

Таблица 10.3 – Список присвоения статуса единой теплоснабжающей организации

| Источник тепловой энергии в зоне ЕТО | Зона ЕТО | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| котельная №1 «Центральная» | с. Анучино | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №2 «Квартальная» | с. Анучино | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №3 | с. Новогордеевка | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| Котельная №4 | с. Староварваровка | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №5 «База» | с. Анучино | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №7 ЦРБ | с. Анучино | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| Котельная №8 модульная | с. Тихоречное | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №10 модульная | с. Чернышевка | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №11 ПУ-53 | с. Чернышевка | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| БМК №12 | С. Пухово | КГУП «Примтеплоэнерго» |

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации схемы теплоснабжения Анучинского муниципального округа поданных заявлений на присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации нет.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, приведен в таблице ниже.

Таблица 10.4- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- |
| котельная №1 «Центральная» | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №2 «Квартальная» | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №3 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| Котельная №4 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №5 «База» | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №7 ЦРБ | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| Котельная №8 модульная | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №10 модульная | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| котельная №11 ПУ-53 | КГУП «Примтеплоэнерго» |
| БМК №12 | КГУП «Примтеплоэнерго» |

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между остальными источниками тепловой энергии на расчётный период до 2036г. не предполагается. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, отсутствуют.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, несомненно, имеют весьма важное практическое значение. Отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения может повредить интересам потребителей тепловой энергии, и оперативному устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Как показывает статистика, в населенных пунктах имеется огромное количество бесхозяйных участков тепловых сетей. Зачастую складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, вновь созданные предприятия не приобретали право собственности на эти объекты, а с другой - выступали их балансодержателями, что неизбежно привело к негативным последствиям: новые собственники не осуществляли содержание и ремонт тепловых сетей, отказывались заключать с потребителями договоры теплоснабжения и т.п.
В начале девяностых годов были установлены положения, в соответствии с которыми объекты инженерной инфраструктуры независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность. Названные объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность.

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Анучинского муниципального округа отсутствуют.

12.2. Перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Анучинского муниципального округа отсутствуют.

Раздел. 13Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа

13.1. Описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром», в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) газифицируемых по программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпроммежрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

- 1. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Отсутствие централизованной системы газоснабжения в Анучинском муниципальном округе.

13.2. Предложения по корректировке утверждённой (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения отсутствует необходимость корректировки утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

13.3. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.

13.4. Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не запланированы.

13.5. Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Анучинского муниципального округа, не ожидается до конца расчётного периода.

13.6. Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения муниципального округа, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения Анучинского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

14.1.  Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого муниципального округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения Анучинского муниципального округа в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения на начало и конец расчётного периода, приведены в следующей таблице.

Таблица 14.1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - для котельной № 1 «Центральная» | кг. у.т./Гкал | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 |
| 3.2 | - для котельной № 2 «Квартальная» | кг. у.т./Гкал | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 |
| 3.3 | - для котельной № 3 | кг. у.т./Гкал | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 |
| 3.4 | - для котельной № 4 | кг. у.т./Гкал | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 3.5 | - для котельной № 5 «База» | кг. у.т./Гкал | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 |
| 3.6 | - для котельной № 7 ЦРБ | кг. у.т./Гкал | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 |
| 3.7 | - для котельной № 8 модульная | кг. у.т./Гкал | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 3.8 | - для котельной № 10 модульная | кг. у.т./Гкал | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 3.9 | - для котельной № 11 ПУ-53 | кг. у.т./Гкал | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 |
| 3.10 | - для БМК № 12 | кг. у.т./Гкал | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - для котельной № 1 «Центральная» | Гкал/ч/м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 4.2 | - для котельной № 2 «Квартальная» | Гкал/ч/м2 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 4.3 | - для котельной № 3 | Гкал/ч/м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 4.4 | - для котельной № 4 | Гкал/ч/м2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 4.5 | - для котельной № 5 «База» | Гкал/ч/м2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 4.6 | - для котельной № 7 ЦРБ | Гкал/ч/м2 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 4.7 | - для котельной № 8 модульная | Гкал/ч/м2 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 4.8 | - для котельной № 10 модульная | Гкал/ч/м2 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 4.9 | - для котельной № 11 ПУ-53 | Гкал/ч/м2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 4.10 | - для БМК № 12 | Гкал/ч/м2 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - для котельной № 1 «Центральная» | % | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| 5.2 | - для котельной № 2 «Квартальная» | % | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| 5.3 | - для котельной № 3 | % | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 5.4 | - для котельной № 4 | % | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 |
| 5.5 | - для котельной № 5 «База» | % | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 | 22,60 |
| 5.6 | - для котельной № 7 ЦРБ | % | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| 5.7 | - для котельной № 8 модульная | % | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 13,83 |
| 5.8 | - для котельной № 10 модульная | % | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
| 5.9 | - для котельной № 11 ПУ-53 | % | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| 5.10 | - для БМК № 12 | % | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - для котельной № 1 «Центральная» | Гкал/ч/ м2 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 |
| 6.2 | - для котельной № 2 «Квартальная» | Гкал/ч/ м2 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
| 6.3 | - для котельной № 3 | Гкал/ч/ м2 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| 6.4 | - для котельной № 4 | Гкал/ч/ м2 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| 6.5 | - для котельной № 5 «База» | Гкал/ч/ м2 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| 6.6 | - для котельной № 7 ЦРБ | Гкал/ч/ м2 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 6.7 | - для котельной № 8 модульная | Гкал/ч/ м2 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
| 6.8 | - для котельной № 10 модульная | Гкал/ч/ м2 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 6.9 | - для котельной № 11 ПУ-53 | Гкал/ч/ м2 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 6.10 | - для БМК № 12 | Гкал/ч/ м2 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | тут/кВт | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | - для котельной № 1 «Центральная» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 | - для котельной № 2 «Квартальная» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | - для котельной № 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | - для котельной № 4 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.5 | - для котельной № 5 «База» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6 | - для котельной № 7 ЦРБ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7 | - для котельной № 8 модульная | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8 | - для котельной № 10 модульная | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9 | - для котельной № 11 ПУ-53 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | - для БМК № 12 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | - для котельной № 1 «Центральная» | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 15 |
| 11.2 | - для котельной № 2 «Квартальная» | лет | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 13 |
| 11.3 | - для котельной № 3 | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 14 |
| 11.4 | - для котельной № 4 | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 18 |
| 11.5 | - для котельной № 5 «База» | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 |
| 11.6 | - для котельной № 7 ЦРБ | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 19 |
| 11.7 | - для котельной № 8 модульная | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 18 |
| 11.8 | - для котельной № 10 модульная | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 17 |
| 11.9 | - для котельной № 11 ПУ-53 | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 16 |
| 11.10 | - для БМК № 12 | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | - для котельной № 1 «Центральная» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12.2 | - для котельной № 2 «Квартальная» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12.3 | - для котельной № 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12.4 | - для котельной № 4 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12.5 | - для котельной № 5 «База» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12.6 | - для котельной № 7 ЦРБ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12.7 | - для котельной № 8 модульная | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12.8 | - для котельной № 10 модульная | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12.9 | - для котельной № 11 ПУ-53 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12.10 | - для БМК № 12 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | - для котельной № 1 «Центральная» | % | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | - для котельной № 2 «Квартальная» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | - для котельной № 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4 | - для котельной № 4 | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5 | - для котельной № 5 «База» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6 | - для котельной № 7 ЦРБ | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7 | - для котельной № 8 модульная | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.8 | - для котельной № 10 модульная | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.9 | - для котельной № 11 ПУ-53 | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10 | - для БМК № 12 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14.2. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

14.3. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

14.4. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального округа

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

14.5. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения на территории муниципального округа с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения

В схеме теплоснабжения 2026 года, в таблице с индикаторами развития систем теплоснабжения Анучинского муниципального округа, изменены значения базового и перспективного периодов.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

15.1. Результаты расчётов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности

В данном разделе представлены прогнозируемые результаты изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. Результаты представлены в таблице 15.1

Таблица 15.1 – Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения Анучинского муниципального округа

| Наименование | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма инвестиций, тыс.руб. | 0,0 | 63180 | 101770 | 0,0 | 0,0 | 37065,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск бюджетным и прочим потребителям, Гкал | 5754,061 | 5754,061 | 5754,061 | 5754,061 | 5754,061 | 5754,061 | 5754,061 | 5754,061 | 5754,061 | 5754,061 | 5754,061 |
| Полезный отпуск населению, Гкал | 9623,559 | 9623,559 | 9623,559 | 9623,559 | 9623,559 | 9623,559 | 9623,559 | 9623,559 | 9623,559 | 9623,559 | 9623,559 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения с учетом инфляции, руб/Гкал | 7768,22 | 8493,59 | 8573,29 | 8907,65 | 9255,05 | 9467,91 | 9685,67 | 10063,42 | 10455,89 | 10863,67 | 11287,35 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) для населения (с НДС) с учетом инфляции, руб/Гкал | 9477,23 | 10362,18 | 10459,41 | 10867,33 | 11291,15 | 11550,85 | 11816,52 | 12277,36 | 12756,18 | 13253,67 | 13770,56 |
| Валовая выручка от бюджетных и прочих потребителей, тыс.руб. | 44698,8 | 48872,6 | 49331,2 | 51255,2 | 53254,1 | 54478,9 | 55731,9 | 57905,5 | 60163,8 | 62510,2 | 64948,1 |
| Валовая выручка от населения, тыс.руб. | 91204,7 | 99721,1 | 100656,7 | 104582,4 | 108661,0 | 111160,3 | 113717,0 | 118151,9 | 122759,9 | 127547,5 | 132521,8 |
| Итого валовая выручка, тыс.руб. | 135903,5 | 148593,7 | 149987,9 | 155837,6 | 161915,1 | 165639,2 | 169448,9 | 176057,4 | 182923,7 | 190057,7 | 197469,9 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) с учетом инвестиционной составляющей для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб/Гкал | 7768,22 | 13314,33 | 17829,26 | 8907,65 | 9255,05 | 11530,56 | 9685,67 | 10063,42 | 10455,89 | 10863,67 | 11287,35 |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) с учетом инвестиционной составляющей для населения, руб/Гкал | 9477,23 | 16243,49 | 21751,70 | 10867,33 | 11291,15 | 14067,29 | 11816,52 | 12277,36 | 12756,18 | 13253,67 | 13770,56 |
| Рост тарифа (с учетом инвестиций) по отношению к предыдущему периоду,% | 0% | 38,4% | 52% | 0% | 0% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Раздел 16. Предложения генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "13.5" раздела 13 настоящего документа

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Анучинского муниципального округа не предусматривается.

16.1. Наименование генерирующего объекта

На территории Анучинского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Анучинского муниципального округа не предусматривается.

16.2. Предлагаемый энергорайон его размещения

На территории Анучинского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Анучинского муниципального округа не предусматривается.

16.3. Год ввода генерирующего объекта в эксплуатацию после завершения строительства (реконструкции) с выделением этапов (при наличии)

На территории Анучинского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Анучинского муниципального округа не предусматривается.

16.4. Величина установленной генерирующей (электрической) мощности генерирующего объекта, минимально необходимой для обеспечения удовлетворения потребностей в тепловой энергии и мощности

На территории Анучинского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Анучинского муниципального округа не предусматривается.

16.5. Типы вновь вводимого генерирующего оборудования в составе такого генерирующего объекта

На территории Анучинского муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Анучинского муниципального округа не предусматривается.

Заключение

С целью выявления реального дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключёнными нагрузками потребителей проведены расчеты гидравлических режимов работы систем теплоснабжения.

Были систематизированы и обработаны результаты отпуска тепловой энергии от всех источников тепловой энергии, выполнен анализ работы каждой системы теплоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими за базовый контрольный период – 2025 год и определены причины отклонений фактических показателей работы систем теплоснабжения от нормативных.

В ходе разработки схемы теплоснабжения Анучинского муниципального округа был выполнен расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, на каждом этапе и к окончанию планируемого периода, так же были определены перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Развитие теплоснабжения Анучинского муниципального округа до 2036 года предполагается базировать на существующих и новых источниках тепловой энергии.

В ходе разработки схемы теплоснабжения дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии не выявлено.

Разработанная схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации и один раз в пять лет корректировке.